## Übung
Ermittlung der Registerfläche, Oberflächentemperatur, erzielbare Heizleistung
| Eingabefelder |  | Zwischenergebnisse |  | Ergebnisfeld |  | Erläuterungen
Differenz zwischen Temperatur des Heizmittels (Θr) (mittlere Temperatur) und Solltemperatur (Θu) des beheizten Raumes
| Δ Θ | Θr - Θu |  | K
Δ Θ im Heizfall bis ca. 6 K
thermischer Leitwert
| Λr,u | a * d² + b * d + c |  | W/m²K
Achsabstand der Rohre
| d |  |  | m
Achsabstand üblicherweise zwischen 0,2 m und 0,3 m
Wärmestromdichte
| q | Λr,u * Δ Θ |  | W/m²
mindeste Registerfläche (AR,min)
| AR,min ≈ ΦHL / qmax |  |  | m²
| Raumheizlast (ΦHL) | [5 empty] | Abbildung: Überdeckung; Krec, Expertenforum 2014
maximale flächenbezogene Abgabeleistung (qmax)
Aufgabenstellung: Ermittlung der Registerfläche AR,min
| im Heizfall |  | Θr > Θu |  |  | im Kühlfall |  | Θr < Θu
| ΦHL | 500 | W |  |  | ΦKL | 500 | W
| Θr | 26 | °C |  |  | Θr | 21 | °C
| Θu | 21 | °C |  |  | Θu | 26 | °C
| d | 0.25 | m |  |  | d | 0.25 | m
| Δ Θ | 5 | K |  |  | Δ Θ | 5 | K
Überdeckung
| Λr,u | 3.9756 | W/m²K |  |  | Λr,u | 5.295 | W/m²K
| q | 19.8782 | W/m² |  |  | q | 26.475 | W/m²
| AR,min | 25.1532 | m² |  |  | AR,min | 18.8857 | m²
Die Registerfläche AR,min wird mindestens benötigt um die vorab berechnete Heizlast ΦHL / Kühllast ΦKL zu decken.
Oberflächentemperatur an der Deckenunterseite (Θs):
| im Heizfall |  |  |  |  | im Kühlfall
| α | 6.5 | W/m²K | nicht ändern |  | α | 10.8 | W/m²K
| q | 19.8782 | W/m² |  |  | q | 26.475 | W/m²
| Θu | 21 | °C |  |  | Θu | 26 | °C
| Θs | 24.0582 | °C |  |  | Θs | 23.5486 | °C
| Θs - Θu | 3.0582 | °C |  |  | Θs - Θu | 2.4514 | °C
Aufgabenstellung: Ermittlung der abdeckbaren Heizlast/Kühllast
| im Heizfall |  |  |  |  | im Kühlfall
| AR | 19.46 | m² |  |  | AR | 14.26 | m²
| Θr | 27 | °C |  |  | Θr | 21 | °C
| Θu | 21 | °C |  |  | Θu | 27 | °C
| d | 0.3 | m |  |  | d | 0.3 | m
| Δ Θ | 6 | K |  |  | Δ Θ | 6 | K
Überdeckung
| Λr,u | 3.6983 | W/m²K |  |  | Λr,u | 4.809 | W/m²K
| q | 22.1899 | W/m² |  |  | q | 28.854 | W/m²
| ΦHL | 431.815 | W |  |  | ΦKL | 411.458 | W
Erstellt von Andreas Bauer und Johannes Fechner, 17&4 Organisationsberatung GmbH, 2017
Anwendung für Übungszwecke! Keine Haftung!
Note on B5: Formelzeichen Θ für T(emperatur) Temperatur an der Unterseite der Decke wird mit Θs bezeichnet
Note on C9: Der thermische Leitwert dient der Berechnung des Wärmestroms zwischen Rohrregister und dem zu beheizenden Raum. Dieser Leitwert wurde durch mehrdimensionale Berechnung des Wärmeflusses ermittelt. Λr,u hängt ab vom Abstand zwischen Deckenuntersicht und Rohrregister, dem Achsabstand der Rohre im Register, dem Rohrdurchmesser etc. Mit Λr,u kann damit die flächenbezogene Wärmeabgabeleistung q der thermisch aktivierten Decke für beliebige Kombinationen aus Solltemperatur und der Temperatur des Heizmittels im Rohr berechnet werden.
Note on C10: a, b, c, d sind Regressionskoeffizienten zur Berechnung des flächenbezogenen thermischen Leitwerts Λr,u, siehe http://www.zement.at/downloads/downloads_2016/energiespeicher_beton_krec_endbericht_1602.pdf
Note on C16: flächenbezogene Wärmeabgabeleistung in Watt
Note on B29: Heizlast
Note on B30: mittlere Temperatur des Heizmittels
Note on B31: Solltemperatur des konditionierten Raumes
Note on B32: Achsabstand der Rohre
Note on G32: abgleichen! Heizfall = Kühlfall
Note on E35: siehe Abbildung; abgleichen! Heizfall = Kühlfall
Note on E45: Der Wärmeübergangkoeffizient (α) für die Deckenuntersicht beträgt im Heizfall 6,5 W/m²K und im Kühlfall 10,8 W/m²K.
Note on B56: Angenommene Registerfläche
Note on G59: abgleichen! Heizfall = Kühlfall
Note on E62: abgleichen! Heizfall = Kühlfall

## Daten
Beispiele | Überdeckung | a | b | c |  | Quelle: ef_22014_energiespeicher_beton.pdf
| 50 mm | 4.5267 | -8.0363 | 5.7018 | W/m²K
| 100 mm | 3.3653 | -6.4566 | 5.0526 | W/m²K
| 150 mm | 2.4664 | -5.3223 | 4.538 | W/m²K
|  | Rohrabstand |  | d |  |  | Beispiele | Überdeckung | a | b | c
|  |  |  | 0.25 | m |  |  | 50 mm | 4.5267 | -8.0363 | 5.7018 | W/m²K
1 | 1 | 3.9756 | [5 empty] | 100 mm | 3.3653 | -6.4566 | 5.0526 | W/m²K
| 2 | 3.6488 |  | a * d² + b * d + c |  |  |  | 150 mm | 2.4664 | -5.3223 | 4.538 | W/m²K
| 3 | 3.3616
[9 empty] | Rohrabstand |  | d
[11 empty] | 0.25 | m
[7 empty] | 1 | 1 | 3.6983
[8 empty] | 2 | 3.4185 |  | a * d² + b * d + c
[8 empty] | 3 | 3.1633
Kühlung | Überdeckung | a | b | c
| 50 mm | 12.2 | -16.43 | 8.64 | W/m²K
W/m²K
W/m²K
[7 empty] | Kühlung | Überdeckung | a | b | c
1 | 1 | 5.295 | [5 empty] | 50 mm | 12.2 | -16.43 | 8.64 | W/m²K
| 2 | [10 empty] | W/m²K
| 3 | [10 empty] | W/m²K
Fläche | Δ Θ
| 5 | [5 empty] | 1 | 1 | 4.809
2
Kühllast | Δ Θ | [6 empty] | 3
6